## Sheet1
河池市中医医院院内采购医疗设备技术参数表
采购项目名称 | 数量 | 预算金额（万元） | 服务要求
手术室、ICU和DSA等科室净化、中央空调维保服务 | 1年 | 19 | 医院净化手术室、ICU、辅助用房、多联机及精密空调的相关系统、设备、设施进行维护、检修、保养等服务。 1、对净化系统内所有机械传动部份进行检查调整、维修。 2、对强电部分及其负载设备性能进行全面的检查调整、维修。 3、对弱电部分调整维修服务。 4、对自动控制系统的自控程序、执行器、净化类电子显示屏、自动门进行检查调整、维修服务。 5、对净化系统区域中的设备和配件，如：风机、风管、风阀、防火阀、连接器、过滤器、表冷器、加热器、减震器、加湿器、静压箱等进行检查、调整、维修服务及增加制冷剂。 6、对设备层的热泵机组及水泵进行检查、维修。 7、对净化系统每半月巡视检查一次，并将检查的结果填写运行记录。 8、每年协助采购人对手术室、ICU的净化指标按照《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2002）进行检测，确保符合要求。注：本项检测费用由采购人支付，不含在本项目采购报价中。 9、全年对系统零星修理、技术服务。 10、包含手术室、ICU及辅助用房初中高效过滤器的配件及安装。 11、给排水部分（包含洗手池），检查有无堵塞和渗漏现象。 12、确保手术室及ICU的气流、人流、物流处于良好的运行状态，配套设备的定期检修、预防性维护管理和对不能修复的设备进行更换，达到整套系统运行正常，满足日常工作需求等。 13、对多联机、精密空调进行调整、维修。 附加注明： A、以上维保内容定期上门维护保养，每15日维护一次，每月2次。初效、中效过滤器的定期清洗和更换（初效两周清洁一次，三个月更换一次；中效每半年更换一次）出风端的高效过滤器定期更换（两年更换一次）、整个送风管路的清洁和维护。 B、报价要求含税金、管理费等所有费用,并包含免收取1000元以下设备零配件费用。
供应室专用设备维保服务 | 1年 | 8.5 | 1、设备维修所需更换的损坏配件由厂家免费提供，只更换设备原厂所损坏的配件，非原设备配件厂家不进行更换(包含名称: 脉动真空灭菌器，设备编号: 20162156的真空泵，名称:快速式全自动超声喷淋清洗消毒器，设备编号1639012的前控制屏更换)。 2、两台脉动真空灭菌器和一台快速式全自动超声喷淋清洗消毒器设备检测服务。 3、日常维护基本条约，维护时间:每季度维护保养一次，厂家在预期保养时间之前一天内通知医院保养时间，每次保养后均出示保养记录单，并双方签字确认，保养耗材费用由厂家承担。