## 维保内容明细及费用表
附件3
河池市中医医院 消防设施维护保养服务项目维护保养周期一览表
序号 | 消防 系统 名称 | 消防 保养 项目 | 消防设施维护保养内容
|  |  | 每月维护保养内容 |  | 季度维护保养内容 |  | 半年维护保养内容 |  | 年度检查试验内容
|  |  | 每系统抽检25% | 次数 | 每系统抽检30% | 次数 | 每系统抽检50% | 次数 | 系统全方位100%检查 | 次数
1 | 火灾自动报警系统 | 报警系统设备外观 | 外观清洁维护 | 12 | 外观清洁维护 | 4 | 外观清洁维护 | 2 | 外观清洁维护 | 1
|  | 火灾报警控制器 | 测试控制器的火警报警、故障报警、火警优先、打印机打印、自检、消音 、 复位、屏蔽等各项基本功能及运行状况 | 12 | 测试控制器的火警报警、故障报警、火警优先、打印机打印、自检、消音 、 复位、屏蔽等各项基本功能及运行状况 | 4 | 测试控制器的火警报警、故障报警、火警优先、打印机打印、自检、消音 、 复位、屏蔽等各项基本功能及运行状况 | 2 | 测试控制器的火警报警、故障报警、火警优先、打印机打印、自检、消音 、 复位、屏蔽等各项基本功能及运行状况 | 1
|  | 消防控制室图形显示装置 | 报警及显示功能 | 12 | 报警及显示功能 | 4 | 报警及显示功能 | 2 | 报警及显示功能 | 1
|  | 火灾显示盘 | 报警及显示功能 | 12 | 报警及显示功能 | 4 | 报警及显示功能 | 2 | 报警及显示功能 | 1
|  | 火灾探测器 | 试验报警功能及确认灯指示功能 | 12 | 试验报警功能及确认灯指示功能 | 4 | 试验报警功能及确认灯指示功能 | 2 | 试验报警功能及确认灯指示功能 | 1
|  | 手动报警按钮 | 试验报警功能 | 12 | 试验报警功能 | 4 | 试验报警功能 | 2 | 试验报警功能 | 1
|  | 火灾警报装置 | 试验报警功能及确认灯指示功能 | 12 | 试验报警功能及确认灯指示功能 | 4 | 试验报警功能及确认灯指示功能 | 2 | 试验报警功能及确认灯指示功能 | 1
|  | 监管控制装置 | 1.试验信号输入输出模块、输出模块报警功能， 2.水流指示器的报警功能及信号显示功能， 3.压力开关的报警功能及信号显示功能。 | 12 | 1.试验信号输入输出模块、输出模块报警功能， 2.水流指示器的报警功能及信号显示功能， 3.压力开关的报警功能及信号显示功能。 | 4 | 1.试验信号输入输出模块、输出模块报警功能， 2.水流指示器的报警功能及信号显示功能， 3.压力开关的报警功能及信号显示功能。 | 2 | 1.试验信号输入输出模块、输出模块报警功能， 2.水流指示器的报警功能及信号显示功能， 3.压力开关的报警功能及信号显示功能。 | 1
|  | 报警控制器主备电源 | 报警控制器主备电源切换功能 | 12 | 报警控制器主备电源切换功能 | 4 | 报警控制器主备电源切换功能 | 2 | 报警控制器主备电源切换功能 | 1
|  | 消防联动控制器（盘） | 消防联动控制器（盘）及控制模拟手动控制功能 | 12 | 消防联动控制器（盘）及控制模拟手动控制功能 | 4 | 消防联动控制器（盘）及控制模拟手动控制功能 | 2 | 消防联动控制器（盘）及控制模拟手动控制功能 | 1
|  | 消防电梯迫降功能 | / | 0 | 消防电梯迫降功能 | 4 | 消防电梯迫降功能 | 2 | / | 0
|  | 排烟阀、电动防火阀 | / | 0 | / | 0 | 排烟阀、电动防火阀手动及自动启闭功能 | 2 | 排烟阀、电动防火阀手动及自动启闭功能 | 1
|  | 电动防火门、防火卷帘 | 电动防火门、防火卷帘启闭功能测试 | 12 | 电动防火门、防火卷帘启闭功能测试 | 4 | 电动防火门、防火卷帘启闭功能测试 | 2 | 电动防火门、防火卷帘启闭功能测试 | 1
|  | 切断非消防电源功能 | / | 0 | / | 0 | 切断非消防电源功能测试 | 2 | 切断非消防电源功能测试 | 1
|  | 电梯迫降功能 | / | 0 | / | 0 | 1.消防电梯迫降功能， 2.非消防电梯迫降功能。 | 2 | 1.消防电梯迫降功能， 2.非消防电梯迫降功能。 | 1
|  | 火灾探测器清洗 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 拆开探测器，用拧干的湿抹布清洗。 | 1
2 | 消防水源 | 消防水箱 | 1.外观检查， 2.核对储水量， 3.自动进水阀进水功能、消防供水能力、液位报警功能测试。 | 12 | 1.外观检查， 2.核对储水量， 3.自动进水阀进水功能、消防供水能力、液位报警功能测试。 | 4 | 1.外观检查， 2.核对储水量， 3.自动进水阀进水功能、消防供水能力、液位报警功能测试。 | 2 | 1.外观检查， 2.核对储水量， 3.自动进水阀进水功能、消防供水能力、液位报警功能测试， 4.结构完好情况检查。 | 1
|  | 消防水池 （含高位消防水池） | 1.外观检查， 2.核对储水量， 3.自动进水阀进水功能、液位报警功能测试。 | 12 | 1.外观检查， 2.核对储水量， 3.自动进水阀进水功能、液位报警功能测试。 | 4 | 1.外观检查， 2.核对储水量， 3.自动进水阀进水功能、液位报警功能测试。 | 2 | 1.外观检查， 2.核对储水量， 3.自动进水阀进水功能、液位报警功能测试， 4.结构完好情况检查。 | 1
|  | 稳（增）压泵及气压水罐 | 1.消防稳压泵及气压水罐外观检查； 2.检查稳压泵控制柜的工作状态； 3.气压水罐的气压、水位和有效容积； 4.试验自动启停功能及启、停泵时压力工况，核对稳压泵及气压罐稳压、增压能力； 5.主备泵切换功能测试。 | 12 | 1.消防稳压泵及气压水罐外观检查； 2.检查稳压泵控制柜的工作状态； 3.气压水罐的气压、水位和有效容积； 4.试验自动启停功能及启、停泵时压力工况，核对稳压泵及气压罐稳压、增压能力； 5.主备泵切换功能测试。 | 4 | 1.消防稳压泵及气压水罐外观检查； 2.检查稳压泵控制柜的工作状态； 3.气压水罐的气压、水位和有效容积； 4.试验自动启停功能及启、停泵时压力工况，核对稳压泵及气压罐稳压、增压能力； 5.主备泵切换功能测试。 | 2 | 1.消防稳压泵及气压水罐外观检查； 2.检查稳压泵控制柜的工作状态； 3.气压水罐的气压、水位和有效容积； 4.试验自动启停功能及启、停泵时压力工况，核对稳压泵及气压罐稳压、增压能力； 5.主备泵切换功能测试。 | 1
|  | 消防水泵及控制柜 | 1.消防水泵外观检查， 2.检查消防水泵控制柜的工作状态， 3.试验手动启泵、主备泵切换功能、主备电源切换功能。 | 12 | 1.消防水泵外观检查， 2.检查消防水泵控制柜的工作状态， 3.试验手动启泵、主备泵切换功能、主备电源切换功能， 4、消防水泵流量及压力测试。 | 4 | 1.消防水泵外观检查， 2.检查消防水泵控制柜的工作状态， 3.试验手动启泵、主备泵切换功能、主备电源切换功能， 4、消防水泵流量及压力测试。 | 2 | 1.消防水泵外观检查， 2.检查消防水泵控制柜的工作状态， 3.试验手动启泵、主备泵切换功能、主备电源切换功能， 4、消防水泵流量及压力测试。 | 1
|  | 水泵接合器 | 组件外观、标识检查 | 12 | 1.组件外观、标识检查， 2.接口和附件检查。 | 4 | 1.组件外观、标识检查， 2.接口和附件检查。 | 2 | 1.组件外观、标识检查， 2.接口和附件检查， 3.供水能力测试。 | 1
|  | 阀门、管道 | 1.减压阀放水试验， 2.阀门、管道外观检查， 3.系统所有控制阀门启闭状态检查。 | 12 | 1.减压阀放水试验， 2.阀门、管道外观检查， 3.系统所有控制阀门启闭状态检查， 4.室外阀门井中控制阀门启闭状态检查， 5.试验控制阀门启闭功能 。 | 4 | 1.减压阀放水试验， 2.阀门、管道外观检查， 3.系统所有控制阀门启闭状态检查， 4.室外阀门井中控制阀门启闭状态检查， 5.试验控制阀门启闭功能 。 | 2 | 1.减压阀放水试验， 2.阀门、管道外观检查， 3.系统所有控制阀门启闭状态检查， 4.室外阀门井中控制阀门启闭状态检查， 5.试验控制阀门启闭功能 。 | 1
|  | 市政供给水管网 | / | 0 | 压力和流量测试 | 4 | 压力和流量测试 | 2 | 压力和流量测试 | 1
|  | 消防水泵（稳压泵）及控制柜 | 1.水泵控制柜， 2.水泵。 | 12 | 1.水泵控制柜， 2.水泵。 | 4 | 1.水泵控制柜， 2.水泵。 | 2 | 1.水泵控制柜， 2.水泵。 | 1
|  | 减压阀 | / | 0 | 流量和压力试验 | 4 | / | 0 | 流量和压力试验 | 1
|  | 过滤器 | / | 0 | 过滤器排渣 | 4 | / | 0 | 过滤器排渣 | 1
3 | 消火栓系统 | 室内消火栓 | 1.箱体及组件外观、漏水检查， 2.消火栓按钮， 3.消火栓水压测试， 4.系统控制功能。 | 12 | 1.箱体及组件外观、漏水检查， 2.消火栓按钮， 3.消火栓水压测试， 4.系统控制功能。 | 4 | 1.箱体及组件外观、漏水检查， 2.消火栓按钮， 3.消火栓水压测试， 4.系统控制功能。 | 2 | 1.箱体及组件外观、漏水检查， 2.消火栓按钮， 3.消火栓水压测试， 4.系统控制功能， 5.联动控制功能。 | 1
|  | 消防水喉 （消防软管卷盘） | 外观检查 | 12 | 1.外观、漏水检查， 2.射水试验。 | 4 | 1.外观、漏水检查， 2.射水试验。 | 2 | / | 0
|  | 室外消火栓 | 检查室外消火栓外观 | 12 | 1.检查室外消火栓外观， 2.试验出水压力及静压。 | 4 | 1.检查室外消火栓外观， 2.试验出水压力及静压。 | 2 | 1.检查室外消火栓外观， 2.试验出水压力及静压。 | 1
4 | 自动喷水灭火系统 | 喷头 | 检查喷头外观 | 12 | 检查喷头外观 | 4 | 检查喷头外观 | 2 | 检查喷头外观 | 1
|  | 末端试水装置 （含楼层试水阀） | 外观检查 | 12 | 1.外观检查， 2.放水试验。 | 4 | 1.外观检查， 2.放水试验。 | 2 | 1.外观检查， 2.放水试验。 | 1
|  | 水流指示器、信号阀 | 外观检查，功能试验 | 12 | 外观检查，功能试验 | 4 | 外观检查，功能试验 | 2 | 外观检查，功能试验 | 1
|  | 湿式报警阀组 | 检查报警阀组外观 | 12 | 检查报警阀组外观 | 4 | 检查报警阀组外观 | 2 | 1.检查报警阀组外观， 2.功能试验。 | 1
|  | 自动喷水灭火系统控制功能 | 自动喷水灭火系统控制功能 | 12 | 自动喷水灭火系统控制功能 | 4 | 自动喷水灭火系统控制功能 | 2 | 自动喷水灭火系统控制功能 | 1
|  | 湿式系统联动控制功能 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 检查湿式系统联动控制功能 | 1
5 | 气体灭火系统 | 储瓶间 | 检查储瓶间环境 | 12 | 检查储瓶间环境 | 4 | 检查储瓶间环境 | 2 | 检查储瓶间环境 | 1
|  | 预制灭火系统 | 设备状态和运行状态 | 12 | 设备状态和运行状态 | 4 | 设备状态和运行状态 | 2 | 设备状态和运行状态 | 1
|  | 气体灭火控制器（盘） | 外观及运行状态检查 | 12 | 外观及运行状态检查 | 4 | 外观及运行状态检查 | 2 | 外观及运行状态检查 | 1
|  | 防护区 | 防护区条件 | 12 | 防护区条件 | 4 | 防护区条件 | 2 | 防护区条件 | 1
|  | 气体控制功能 | / | 0 | 控制功能 | 4 | 控制功能 | 2 | 控制功能 | 1
|  | 火灾探测器 | 试验报警功能及确认灯指示功能 | 12 | 试验报警功能及确认灯指示功能 | 4 | 试验报警功能及确认灯指示功能 | 2 | 试验报警功能及确认灯指示功能 | 1
|  | 火灾警报装置 | 试验报警功能及确认灯指示功能 | 12 | 试验报警功能及确认灯指示功能 | 4 | 试验报警功能及确认灯指示功能 | 2 | 试验报警功能及确认灯指示功能 | 1
|  | 紧急启/停按钮功能 | / | 0 | / | 0 | 系统手动模拟启动试验 | 2 | 系统手动模拟启动试验 | 1
|  | 系统联动控制功能 | / | 0 | / | 0 | 自动模拟启动试验 | 2 | 自动模拟启动试验 | 1
|  | 系统功能测试 | / | 0 | / | 0 | 模拟喷气试验的条件 | 2 | 模拟喷气试验的条件 | 1
6 | 机械加压送风系统 | 风机房 | 风机房环境 | 12 | 风机房环境 | 4 | 风机房环境 | 2 | 风机房环境 | 1
|  | 系统组件 | 系统组件 | 12 | 系统组件 | 4 | 系统组件 | 2 | 系统组件 | 1
|  | 送风机 | 1.外观检查， 2.双电源自动切换功能， 3.现场手动启停功能， 4.远程启停功能。 | 12 | 1.外观检查， 2.双电源自动切换功能， 3.现场手动启停功能， 4.远程启停功能。 | 4 | 1.外观检查， 2.双电源自动切换功能， 3.现场手动启停功能， 4.远程启停功能。 | 2 | 1.外观检查， 2.双电源自动切换功能， 3.现场手动启停功能， 4.远程启停功能。 | 1
|  | 送风阀（口） | 1.外观检查， 2.现场手动打开、复位功能测试， 3.在消防控制室远程打开功能测试。 | 12 | 1.外观检查， 2.现场手动打开、复位功能测试， 3.在消防控制室远程打开功能测试。 | 4 | 1.外观检查， 2.现场手动打开、复位功能测试， 3.在消防控制室远程打开功能测试。 | 2 | 1.外观检查， 2.现场手动打开、复位功能测试， 3.在消防控制室远程打开功能测试。 | 1
|  | 单体功能测试 | / | 0 | 1.送风机、送风阀手动控制功能， 2.送风速、送风余压值。 | 4 | / | 0 | 1.送风机、送风阀手动控制功能， 2.送风速、送风余压值。 | 1
|  | 系统功能检查 | 联动功能测试 | 12 | 联动功能测试 | 4 | / | 0 | 联动功能测试 | 1
|  | 阀体维护 | / | 0 | 阀体维护 | 4 | / | 0 | 阀体维护 | 1
7 | 排烟系统 | 风机房 | 风机房环境 | 12 | 风机房环境 | 4 | 风机房环境 | 2 | 风机房环境 | 1
|  | 系统组件 | 系统组件 | 12 | 系统组件 | 4 | 系统组件 | 2 | 系统组件 | 1
|  | 排烟风机 | 1.外观检查， 2.双电源自动切换功能， 3.现场手动启停功能， 4.远程启停功能。 | 12 | 1.外观检查， 2.双电源自动切换功能， 3.现场手动启停功能， 4.远程启停功能。 | 4 | 1.外观检查， 2.双电源自动切换功能， 3.现场手动启停功能， 4.远程启停功能。 | 2 | 1.外观检查， 2.双电源自动切换功能， 3.现场手动启停功能， 4.远程启停功能。 | 1
|  | 排烟防火阀 | / | 0 | 1.外观检查， 2.现场手动关闭、复位功能测试， 3.联锁关停排烟风机功能。 | 4 | 1.外观检查， 2.现场手动关闭、复位功能测试， 3.联锁关停排烟风机功能。 | 2 | 1.外观检查， 2.现场手动关闭、复位功能测试， 3.联锁关停排烟风机功能。 | 1
|  | 排烟阀（口） | / | 0 | 1.外观检查， 2.现场手动关闭、复位功能测试， 3.在消防控制室远程打开功能测试。 | 4 | 1.外观检查， 2.现场手动关闭、复位功能测试， 3.在消防控制室远程打开功能测试。 | 2 | 1.外观检查， 2.现场手动关闭、复位功能测试， 3.在消防控制室远程打开功能测试。 | 1
|  | 阀体维护 | / | 0 | 阀体维护 | 4 | / | 0 | 阀体维护 | 1
|  | 机械排烟系统功能检查 | / | 0 | 1.单体功能测试， 2.排烟量、排烟口风速， 3.联动功能测试。 | 4 | / | 0 | 1.单体功能测试， 2.排烟量、排烟口风速， 3.联动功能测试。 | 1
8 | 应急照明及疏散指示系统 | 应急照明 | 1.外观检查， 2.应急状态工作时间及应急照度。 | 12 | 1.外观检查， 2.应急状态工作时间及应急照度。 | 4 | 1.外观检查， 2.应急状态工作时间及应急照度。 | 2 | 1.外观检查， 2.应急状态工作时间及应急照度。 | 1
|  | 疏散指示标志 | 1.外观检查， 2.应急状态工作时间及应急照度。 | 12 | 1.外观检查， 2.应急状态工作时间及应急照度。 | 4 | 1.外观检查， 2.应急状态工作时间及应急照度。 | 2 | 1.外观检查， 2.应急状态工作时间及应急照度。 | 1
|  | 控制室远程控制点亮功能 | / | 0 | 控制室远程控制点亮功能 | 4 | 控制室远程控制点亮功能 | 2 | 控制室远程控制点亮功能 | 1
9 | 应急广播系统 | 外观检查 | 外观检查及清洁维护 | 12 | 外观检查及清洁维护 | 4 | 外观检查及清洁维护 | 2 | 外观检查及清洁维护 | 1
|  | 扬声器 | 测试扬声器音量、音质 | 12 | 测试扬声器音量、音质 | 4 | 测试扬声器音量、音质 | 2 | 测试扬声器音量、音质 | 1
|  | 扩音机（功放）、卡座、分配盘 | 扩音机（功放）、卡座、分配盘 | 12 | 扩音机（功放）、卡座、分配盘 | 4 | 扩音机（功放）、卡座、分配盘 | 2 | 扩音机（功放）、卡座、分配盘 | 1
|  | 应急广播联动功能 | 联动控制功能 | 12 | / | 0 | / | 0 | 联动控制功能 | 1
10 | 消防供电配电 | 发电机组 | 1.消防配电房、UPS 电池室、发电机房环境， 2.发电机组及仪表外观， 3.发电机组启动电池及油箱的储油量。 | 12 | 1.消防配电房、UPS 电池室、发电机房环境， 2.发电机组及仪表外观， 3.发电机组启动电池及油箱的储油量。 | 4 | 1.消防配电房、UPS 电池室、发电机房环境， 2.发电机组及仪表外观， 3.发电机组启动电池及油箱的储油量。 | 2 | 1.消防配电房、UPS 电池室、发电机房环境， 2.发电机组及仪表外观， 3.发电机组启动电池及油箱的储油量。 | 1
|  | 消防配电柜/箱 | 1.外观检查， 2.主备电切换功能、主备电源供电能检查， 3.消防电源工作状态。 | 12 | 1.外观检查， 2.主备电切换功能、主备电源供电能检查， 3.消防电源工作状态。 | 4 | 1.外观检查， 2.主备电切换功能、主备电源供电能检查， 3.消防电源工作状态。 | 2 | 1.外观检查， 2.主备电切换功能、主备电源供电能检查， 3.消防电源工作状态。 | 1
|  | 发电机组 | / | 0 | 发电机组手动、自动启动功能，启动电源充、放电功能 | 4 | 发电机组手动、自动启动功能，启动电源充、放电功能 | 2 | 发电机组手动、自动启动功能，启动电源充、放电功能 | 1
|  | 应急电源 | / | 0 | 主电源和备用电源之间的自动切换 | 4 | 主电源和备用电源之间的自动切换 | 2 | 主电源和备用电源之间的自动切换 | 1
|  | 联动试验 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 试验非消防电源的联动切断功能 | 1
11 | 消防通讯 | 外观检查 | 外观检查及清洁维护 | 12 | 外观检查及清洁维护 | 4 | 外观检查及清洁维护 | 2 | / | 0
|  | 火警119外线电话 | 通话功能测试 | 12 | 通话功能测试 | 4 | 通话功能测试 | 2 | / | 0
|  | 消防通讯 | 消防电话和、电话插孔与电话主机的通话功能，电话主机的录音功能 | 12 | 消防电话和、电话插孔与电话主机的通话功能，电话主机的录音功能 | 4 | 消防电话和、电话插孔与电话主机的通话功能，电话主机的录音功能 | 2 | / | 0
12 | 防火分隔设施 | 防火门 | 外观检测 | 12 | 1.外观检测， 2.常闭式防火门启闭功能。 | 4 | 1.外观检测， 2.常闭式防火门启闭功能， | 2 | 1.外观检测， 2.常闭式防火门启闭功能， 3.现场手动控制功能。 | 1
|  | 防火卷帘 | 外观检测 | 12 | 1.外观检测， 2.现场手动升降功能， 3.现场机械操作升、降功能， 4.手动速放装置下降功能。 | 4 | 1.外观检测， 2.现场手动升降功能， 3.现场机械操作升、降功能， 4.手动速放装置下降功能。 | 2 | 1.外观检测， 2.现场手动升降功能， 3.现场机械操作升、降功能， 4.手动速放装置下降功能。 | 1
|  | 防火卷帘控制器 | 1.主备电源切换功能， 2.故障报警功能， 3.自动控制功能， 4.手动控制功能 | 12 | 1.主备电源切换功能， 2.故障报警功能， 3.自动控制功能， 4.手动控制功能 | 4 | 1.主备电源切换功能， 2.故障报警功能， 3.自动控制功能， 4.手动控制功能 | 2 | 1.主备电源切换功能， 2.故障报警功能， 3.自动控制功能， 4.手动控制功能 | 1
13 | 消防电源监控系统 | 消防设备电源监控系统 | 消防设备电源故障报警功能全检 | 12 | 消防设备电源故障报警功能全检 | 4 | 消防设备电源故障报警功能全检 | 2 | 消防设备电源故障报警功能全检 | 1
|  | 传感器 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 消防设备电源故障报警功能检查 | 1
14 | 灭火器 | 配置检查 | 选型、压力和有效期检查 | 12 | 选型、压力和有效期检查 | 4 | 选型、压力和有效期检查 | 2 | 选型、压力和有效期检查 | 1
|  | 外观检查 | 外观检查 | 12 | 外观检查 | 4 | 外观检查 | 2 | 外观检查 | 1
15 | 技术咨询 | 技术咨询 |  | 不限 |  | 不限 |  | 不限 |  | 不限